## TG
CUADRO DE CARGAS DE TABLERO GENERAL
CIRCUITO | DESCRIPCIÓN | CARGA( W/UND.) | CARGA PROYECTADA | CARGA TOTAL | CORRIENTE NOMINAL | CORRIENTE DISEÑO | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICOS
C1 | TABLERO GENERAL TG-1 (SECUNDARIA) | 98212.24 | 57562 | 155774.24 | 481.5278 | 601.9097 | 250-630A
C2 | TABLERO GENERAL TG-2 (PRIMARIA) | 45623.97 | 64001 | 109624.97 | 338.8716 | 423.5895 | 280-400A
C3 | TABLERO GENERAL TG-3 (PRE SCHOOL) | 33368.72 | 47548.76 | 80917.48 | 250.1313 | 312.6641 | 280-400A
C4 | TABLERO GENERAL TG-4 (ADMINISTRACIÓN) | 66326.085 | 38651.903 | 104977.988 | 324.5069 | 405.6336 | 280-400A
C5 | TABLERO GENERAL TG-5 (DIPLOMA) | 61125.68 | 25908.75 | 87034.43 | 269.04 | 336.3 | 280-400A
C6 | TABLERO GENERAL TG-6 (LOTE 9) | 42451.28 |  | 42451.28 | 131.225 | 164.0312 | 140-200A
C7 | TABLERO GENERAL TG-7 (COLISEO) | 22863.96 |  | 22863.96 | 70.6768 | 88.3461 | 70-100A
C8 | TABLERO GENERAL TG-8 (DATA CENTER) | 7193.9 |  | 7193.9 | 22.2377 | 27.7971 | 70-100A
C9 | ALUMBRADO PERIMETRAL | 28500 | 0.5 | 14250 | 44.0495 | 55.0618 | 70-100A
C10 | RESERVA EQUIPADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-100A
C11 | RESERVA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
C12 | RESERVA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
C13 | RESERVA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
C14 | RESERVA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 405665.835 |  | 625088.248 | 1932.2666 | 2415.3333 | 1000 - 2500 REGULABLE | IG

## TADM
CUADRO DE CARGAS DE TABLERO DE PABELLON ADMINISTRACION
CIRCUITO | DESCRIPCIÓN | CARGA( W/UND.) | CARGA PROYECTADA | CARGA TOTAL | CORRIENTE NOMINAL | CORRIENTE DISEÑO | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICOS
C1 | TABLERO TD-1 | 14427.441 |  | 14427.441 | 44.598 | 55.7475 | 70-100A
C2 | TABLERO TD-2 | 14868.693 |  | 14868.693 | 45.962 | 57.4524 | 70-100A
C3 | TABLERO STP-ASC 3 | 10000 |  | 10000 | 30.9119 | 38.6399 | 56-80A
C4 | TABLERO TD-3 PABELLON ARTES | 11114 | 5500 | 16614 | 34.3555 | 42.9444 | 56-80A
C5 | TABLERO TD-4 AUDITORIO | 7011.144 |  | 7011.144 | 21.6728 | 27.091 | 56-80A
C6 | TABLERO TD- 5 A/A ADMINISTRACION | 10390 | 7411.28 | 17801.28 | 32.1175 | 40.1468 | 112-160A
C7 | TABLERO TD- 6 A/A ADMINISTRACION | 8444 | 7411.28 | 15855.28 | 26.102 | 32.6275 | 56-80A
C8 | RESERVA EQUIPADA | [5 empty] | 56-80A
I.G | INTERRUPTOR GENERAL 2 | [5 empty] | 56-80A
C1 | ALUMBRADO PASADADIZO | 2500 |  | 2500 | 7.728 | 9.66 | 30A
C2 | ALUMBRADO HALL PASADIZO | 1500 |  | 1500 | 4.6368 | 5.796 | 30A
C3 | ALUMBRADO HALL PASADIZO | 1200 |  | 1200 | 3.7094 | 4.6368 | 20A
C4 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-8 | 2000 |  | 2000 | 6.1824 | 7.728 | 30A
C5 | ALUMBRADO | 1200 |  | 1200 | 3.7094 | 4.6368 | 20A
C6 | RESERVA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| TOTAL | 84655.278 |  | 104977.838 | 261.6856 | 327.1069 | 280-400A | IG
2000
1200